Утверждаю:

Генеральный директор

ОАО «Теплоэнерго» _________________М.С.Чалов

«____»_________________2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку пластинчатых теплообменных аппаратов

для комплектования объекта: ЦТП 2-2

| № | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, тип | Теплообменник пластинчатый N35 на раме MGS-16C |
| 2 | Область применения, назначение | Для системы отопления |
| 3 | Наличие сертификации | Да |
| 4 | ГОСТ или ТУ | Да |
| 5 | Технические данные: | Ед. изм. Греющая среда Нагреваемая среда Тип среды вода вода Тепловая нагрузка (отопление) Гкал/ч 1,5 Массовый расход (отопление) т/ч 27,3 42,9 Температура среды на входе в ПТО °С 125 70 Температура среды на выходе из ПТО С 70 105 Допускаемые потери напора в ПТО на каждой ступени, макс. м.в.с. 3 3 Рабочее давление, макс.: 16 кгс / см2 . Рабочая температура, макс.: 125 °С . Запас поверхности 10 %. |
| 6 | Общие требования: | Теплотехнический расчет |
| 7 | Соответствие требованиям безопасности. | Да |
| 8 | Наличие заводской документации | Паспорт и инструкция по эксплуатации. |
| 9 | Гарантийный срок от даты ввода в эксплуатацию | Не менее 1 года |
| 10 | Отзывы на поставляемую продукцию | Положительные из опыта эксплуатации |
| 11 | Количество | 1шт. |
| 12 | Размеры (высота* ширина* длина | 1426х466х830мм |
| 13 | Расстояния по оси между фланцами (по горизонтали/вертикали) | 238мм/1070мм |

Главный инженер	В.Н. Дмитриев

Начальник ПТО	Д.Г. Выхристюк

Начальник уч.3 ЦТС	А.П. Пануров