ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общие данные |
| 1.1. | Наименование проектируемого предприятия, здания и сооружения | Блочно-модульная котельная мощностью 3,4 МВт для теплоснабжения объектов: детского сада, школы, жилых домов, расположенная по адресу: Белгородская область, Старооскольский район, село Монаково ул. Центральная , 51а |
| 1.2. | Адрес «Заказчика» | Белгородская область г. Старый Оскол ул. Ватутина, 83 ОАО «Теплоэнерго» |
|  | Контактные телефоны | Белгородская область г. Старый Оскол ОАО «Теплоэнерго» приемн. Тел./факс 8(4725)441701, E-mail: info@teploenergo.org |
| 1.4. | Вид строительства | новое строительство |
| 1.5. | Вид топлива: | Природный газ среднего давления 30,0 кПа . |
| 1.6. | Категория потребления тепла по надежности теплоснабжения | 2 |
| 1.7. | Применения типовых проектов | Индивидуальный проект |
| 1.8. | Стадийность проектирования | Одностадийное |
| 1.9. | Стадийность строительства | Одностадийное |
| 1.10. | Объемы проектирования: | Комплексный рабочий проект, включающий в себя сметную документацию. Части проекта: ПЗ (пояснительная записка); АС (архитектурно-строительная часть, включая фундаменты под котельную, дымовую трубу, здание баков подпиточной воды и ГВС)); КМ (конструкции металлические зданий); ТМ (тепломеханическая часть); ВК (водопровод и канализация); ОВ (отопление и вентиляция); ГСВ (газоснабжение внутреннее); АТМ (автоматизация оборудования с системой диспетчеризации); АГСВ (автоматизация газовой части); ЭМО (электроснабжение котельной, силовое электрооборудование, освещение, молниезащита и заземление); ОС (системы связи, противопожарная и охранная сигнализация). Выполнить инженерно -геологические изыскания на фундаменты под котельную, дымовую трубу, здания для ёмкостей подпитки воды и ГВС. Примечание: в состав рабочего проекта входят индивидуальные дымовые трубы – 3шт (на едином несущем каркасе, стальная утеплённая). Высота и диаметр дымовых труб уточняется по расчету рассеивания уходящих газов и аэродинамического расчета. |
| 2 | Требования к проектным решениям и исходные данные для проектирования |
| 2.1. | Архитектурно-строительные решения котельной | - Разработать проект монтажа оборудования котельной в модульном исполнении с установкой водогрейных котлов и котельно-вспомогательного оборудования. Характеристики помещения: отдельно-стоящая блочно-модульная котельная, каркасы модулей цельносварные, предохраненные от коррозии путем грунтования и окраски. Стеновая и кровельная обшивка - сборные панели типа «сэндвич» толщиной 100 мм, наружная и внутренняя стороны – стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием, окрашенный в цвет RAL 1014 (светло-бежевый); утеплитель - негорючие минераловатные плиты. Предусмотреть утеплитель для пола толщиной 120 мм, покрытие пола стальным рифленым листом. Двери - из металлических конструкций , рама окна- из ПВХ. Предусмотреть решетки на окнах.. Выполнить ввод в котельную для трубопроводов отопления и ГВС (Т1-Т4), водопровода (В1), канализации (К1), исключая воздушную прокладку. Предусмотреть подключение наружных тепловых сетей отопления и ГВС через пластинчатые теплообменники по независимой схеме . На отопление и ГВС предусмотреть резервный теплообменник равный по производительности основному. Выполнить вентили для химической промывки подогревателей. Для компенсации пиковых нагрузок ГВС выполнить две ёмкости ГВС ( баки-аккумуляторы) с толшиной теплоизоляции 100 мм. (объём уточняется при проектировании). Предусмотреть ёмкость для подпиточной воды и магнитную обработку подпиточной воды согласно п 11.5 СП 89.13330.2012. Емкости расположить в блок-модуле из панелей типа «сэндвич» . Блок модуль выполнить из того же материала и того же цвета, что и здание котельной. Физическое выполнение работ по монтажу фундаментов котельной, дымовой трубы, выполняет заказчик по проектам подрядчика. Изготовление, монтаж котельной, дымовой трубы, ёмкостей выполняет подрядчик. При проектировании использовать актуализированные редакции правил и сводов документов : 1. СНиП II-35-76 «Котельные установки» 2. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» 3. СП 41-104-2000 Автономные источники теплоснабжения 4. СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов 5. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и другую нормативно-технической документацию. |
| 2.2. | Схемы теплоснабжения: | Отопление – закрытая, независимая. |
| 2.3. | Присоединенная максимальная тепловая нагрузка | Отопление 2,3 МВт ГВС 0,5 МВт Итого 2,8 МВт |
| 2.4. | Температурные графики: | - внутренний контур котельной: 115-70 °С - наружные сети отопления: 95-70 °С - горячее водоснабжение - 70 С |
| 2.5. | Давление прямой сетевой воды системы отопления. Давление обратной сетевой воды системы отопления. Фактическое давление исходной воды на вводе в котельную Давление воды ГВС под. / цирк. | 0,55 МПа 0,20МПа 0,1 МПа 0,5 МПа/0,2МПа |
| 2.6 | Химводоподготовка | обработка котловой и сетевой воды: фильтры механической очистки воды, установка умягчения воды. (автоматическая, натрий – катионирование непрерывного действия с одним управляющим механизмом) производительностью -4 м3/ч ультразвуковая установка для обработки воды ГВС. |
| 2.7. | Водные объемы системы теплоснабжения: ГВС: | 85 м.3 (с внутренней системой отопления) –объем системы отопления 16 м3-объем системы ГВС |
| 2.8 | Подключение инженерных сетей: Теплосеть; ГВС Водопровод; Канализация; | Т1, Т2, -граница раздела наружный фланец запорной арматуры Т3, Т4 -граница раздела наружный фланец запорной арматуры В1 -граница раздела наружный фланец запорной арматуры К1 -граница раздела наружная сторона стены фундамента здания Э1; Э2 -граница раздела входные клеммы прибора учета Г1 - граница раздела наружный фланец запорной арматуры выполняет заказчик |
| 2.9 | Диспетчеризация, автоматизация. | Предусмотреть передачу сигналов с котельной по оптоволоконному кабелю с установкой оптического кросса и медиаконвентера.. Обеспечить съем сигналов с технологического оборудования: Перечень дискретных сигналов (сухой контакт) 1. Котел № 1 в работе 2.Авария котла №1 3. Котел № 2 в работе 2.Авария котла №2 Котел № 3 в работе 4.Авария котла №3 5. Пожар 6. Охрана 7. Отсутствие напряжения 8. Загазованность СО 9. Загазованность СН 10. Давления газа min/max 11. Давление исходной воды «мало» 12. Авария каждого из насосов на котельной 13. Работа каждого из насосов на котельной 14.Котел №1 перегрев 15.Котел №2 перегрев 16. Котел №3 перегрев Перечень аналоговых сигналов 4-20 мА 1.Давление сетевой воды (прямая) 2.Давление сетевой воды (обратка) 3.Давление воды ГВС(прямая) 4.Давление воды ГВС(обратка) 5.Давление исходной воды (холодная вода) 6.Температура сетевой воды (прямая) 7. Температура сетевой воды (обратная) 8.Расход сетевой воды (прямая) 9.Расход сетевой воды (обратка) 10.Расход воды ГВС(прямая) 11.Расход воды ГВС(обратка) 12 Расход исходной воды 13 Температура уходящих газов котла №1 14 Температура уходящих газов котла №2 15 Температура уходящих газов котла №3 16 Температуры окружающего воздуха. Автоматику безопасности, автоматическое регулирование и контроль технологических процессов выполнить в соответствии со актуализированной редакции СНиП II-35-76 «Котельные установки». -автоматика должна поддерживать: заданное давление теплоносителя во внутреннем и внешнем контурах котельной; | - температуры теплоносителя согласно температурного графика в зависимости от температуры наружного воздуха, - поддержание заданных расходов теплоносителя и ГВС. - надежную и безопасную работу котельной без постоянного присутствия на ней обслуживающего персонала; | - возможность передачи на удаленный диспетчерский пункт параметров теплоносителя, сигнала об отключении электрической энергии, а также сигнала об аварии технологического оборудования; При отклонении работы котельной от режимных параметров, предусмотреть аварийное отключение оборудования по каждому параметру отдельно. Для каждого объекта необходимо предоставить: 1.Руководство пользователя в печатном и электронном виде, 2. Инструкция по наладке и эксплуатации: - Описание конфигурации оборудования; - Базы данных конфигурации; - Методы поиска и исправления ошибок; - Коды ошибок; - Пароли защиты. 3. Программа пользователя («проект») ПЛК; 4. Все материалы согласно комплекта поставки контроллеров и модулей ( кабели,диски, инструкции, ПО ,..) |
| 2.10 | Газоснабжение: | - раздел проекта «Газоснабжение» разработать в соответствии с действующими нормативами. - использовать типовое газовое оборудование с техническими характеристиками, комплектацией системами защит в зависимости от номинального расхода газа; - предусмотреть подключение котельной от газопровода среднего давления. - запроектировать на котлах модульные горелочные устройства среднего давления - исполнительную техническую документацию на газовое оборудование оформить в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 15.11.2013 года № 542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 № 30929) и других НТД. |
| 2.11. | Электроснабжение. | - В соответствии с техусловиями на подключение, выдаваемое заказчиком. предусмотрено два ввода напряжением по 0,4 кВ. Переключение вводов осуществляется автоматически с помощью АВР - электроприёмники котельной по надёжности электроснабжения выполнить по второй категории. - предусмотреть возможность подключения для электроснабжения котельной мобильного электрогенератора. - электрическое освещение выполнить в соответствии со СНиП 23-05-95, предусмотреть рабочее и аварийное освещение и эвакуационное освещения. - предусмотреть бесступенчатое частотное регулирование электродвигателей насосов, а также управление работой насосов в заданном алгоритме РАБОТА-РЕЗЕРВ-АВАРИЯ; |
| 2.12. | Дымовая труба | Высота уточняется после расчета рассеивания на ПДК, ПДВ - стальная с утеплителем, с учетом норм санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, экологической и пожарной безопасности, охраны труда, а также требованиями других ГОСТов, норм и НТД .Каждый котел индивидуально подключен к своей трубе. |
| 2.13. | Режим работы котельной | Круглогодичный, без присутствия обслуживающего персонала. |
| 2.14. | Исходная разрешающая документация передаваемая «Заказчиком» (копии заверенные Заказчиком): | Технические условия на присоединение к газораспределительной сети. Техусловия на диспетчеризацию. Техусловия на водоснабжение и водоотведение. Техусловия на электроснабжение. Хим.анализ исходной воды Техусловия на теплоснабжение |
| 3 | Особые условия |
| 3.1. | Основное оборудование | Котлы водогрейные -3 штуки STM ENERGY (2 шт. по 1,0 МВт., 1 шт. – 1,4 МВт.). Запроектировать возможность включения любого из котлов в схему отопления или ГВС. Горелки газовые модулируемые марки CIB UNIGAS (или аналог) Регулирование температуры сетевой воды осуществить с помощью трехходового вентиля. в зависимости от температуры окружающего воздуха. Насосы фирмы: Wilo (или аналог) - раздельные с резервированием. Регулирующая арматура, трехходовые вентили фирмы Danfos, ESBЕ. Пластинчатые водоподогреватели «Ридан». Предусмотреть возможность подключения мобильного электрогенератора для аварийного электроснабжения котельной. Отвод стоков воды от котельной предусмотреть в централизованную канализацию. Отвод конденсата от дымовой трубы предусмотреть в септик . Подпитку котлового и сетевого контуров предусмотреть из подпиточного бака. Установить мембранные расширительные баки на внутренний контур котла , контур отопления . |
| 3.2. | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы осуществляются подрядчиком и включают в себя полный комплекс мероприятий, включая проведение комплексного опробования со сдачей котельной представителям Ростехнадзора. |
| 3.3. | Границы проектирования | Граница здания котельной с дымовой трубой и баками аккумуляторами. |
| 3.4. | Узлы учета | Узел учета тепла на сети отопления (по техусловиям). Узел учета тепла на сети ГВС (по техусловиям). Узел учета исходной воды (по техусловиям). Узел учёта электроэнергии (по техусловиям). Узел учета газа на котлы ( п.13.91 СП 89.13330.2012) |
| 3.5. | Согласование проекта | Комплексный проект согласовывает изготовитель котельной.(подрядчик) с заказчиком и соответствующими контролирующими органами. |
| 3.6. | Разрешительная документация. | Исполнитель предоставляет разрешение на применение газопотребляющих устройств, выданное Госгортехнадзором России |
| 3.7. | Количество экземпляров проектной документации, выдаваемых Заказчику | 4 экземпляра в бумажном виде и 1экз. на электронном носителе . |
| 3.8 | Дополнительные соглашения | Все решения, обоюдно принимаемые в процессе проектирования, оформляются протоколами совещаний. |

График выполнения работ

| № п/п | Наименование этапов работ | Начало выполнения работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | проектирования, изготовления котельной МВКУ – 3Г | С момента подписания договора | 65 календарных дней |
| 2 | Изготовление дымовой трубы стальной теплоизолированной | С момента подписания договора | 65 календарных дней |
| 3 | монтажных работ на месте монтажа | С момента поставки блоков котельной с тепломеханическим оборудованием и дымовой трубой ( 3 ствола) | 15 календарных дней |
| 4 | режимно-наладочных работ | После монтажа иполучения разрешения на проведение ПНР от соответствующих организаций | 7 календарных дней |
|  | Всего: |  | 87 календарных дней |

Стоимость комплекса работ по

капитальному строительству блочно-модульной котельной мощностью 3,4 МВт для теплоснабжения школы, д/сада, жилых домов с. Монаково

| № п/п | Наименование этапов работ | Стоимость работ, руб. с НДС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | проектирования, изготовления котельной МВКУ – 3Г | 10 379 900 | Приложение № 5 (смета, расчет) |
| 2 | Изготовление дымовой трубы стальной теплоизолированной | 720 000 | Приложение № 5.1 ( расчет) |
| 3 | монтажных работ на месте монтажа | 350 000 | Приложение № 5.2 (смета) |
| 4 | режимно-наладочных работ | 250 000 | Приложение № 5.3 (смета, расчет) |
|  | Всего по договору | 11 699 900 |  |

Перечень поставляемого оборудования

| Наименование оборудования | Кол-во |
| --- | --- |
| Котел водогрейный STM-ENERGY (КВа-1,0 Г/Лж) (Россия) Стальной отопительный двухходовой котел | 2 |
| Котел водогрейный STM-ENERGY (КВа-1,4 Г/Лж) (Россия) Стальной отопительный двухходовой котел | 1 |
| Горелка CIB Unigas (Италия) или аналог Газовая горелка, предназначенная для работы на газообразном топливе | 3 |
| Общекотельная автоматика и электрика в комплекте (на базе отечественного и импортного оборудования) | Комплект |
| Арматура ТМ | Комплект |
| Теплообменник пластинчатый на отопление (Ридан, Россия) | 2 |
| Теплообменник пластинчатый на ГВС (Ридан, Россия) | 2 |
| Насос рециркуляции котлового контура (Wilo, Германия) или аналог | 2 |
| Насос сетевой контура отопления (Wilo, Германия) или аналог | 2 |
| Насос сетевой контура ГВС (Wilo, Германия) или аналог | 2 |
| Насос подпиточный (Wilo, Германия) или аналог | 2 |
| Бак расширительный мембранный | Комплект |
| Емкость цилиндрической формы для ГВС ( баки-аккумуляторы) с толщиной теплоизоляции 100 мм. (объём уточняется при проектировании) | 2 |
| Емкость цилиндрической формы для подпиточной воды (объём уточняется при проектировании) | 1 |
| Система ХВП (Na-катионовая) | Комплект |
| Узел учета газа | 1 |
| Узел учета воды | 1 |
| Узел учета тепла | 1 |
| Узел учета электроэнергии | 1 |
| Блок модуль (7000 х 2450 х 3100) | 4 |
| Блок модуль (7000 х 3450 х 3100) под емкости | 1 |

# Text boxes

| Объект: | Блочно-модульная котельная мощностью 3,4 МВт для теплоснабжения объектов: детского сада, школы, жилых домов, расположенная по адресу: Белгородская область, Старооскольский район, село Монаково ул. Центральная 51а |
| --- | --- |